Спецификация EI-9011

Краткие технические характеристики преобразователей векторного типа EI-9011 Модель EI – 9011 - 001H 002H 003H 005H 007H 010H 015H 020H 025H 030H 040H 050H 060H 075H 100H 125H 150H 175H 200H 250H 300H 400H 500Н 600Н Максимальная мощность применяемого двигателя, кВт 1,1 1,5 2,2 3,7 5,5 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55 75 93 110 132 160 185 220 315 400 500 Выходные характеристики Полная мощность преобразователя, кВА 1 2 3 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 75 100 125 150 175 200 250 300 400 500 600 Номинальный выходной ток, А 3,4 4,8 6,2 8 14 18 27 34 41 48 65 80 96 128 150 195 224 270 302 340 450 605 800 900 Максимальное выходное напряжение Трехфазное 380/400/415/440/460 В (пропорционально входному напряжению) Номинальная выходная частота Вплоть до 400 Гц (достигается посредством программирования) Источник питания Номинальное входное напряжение и частота Трехфазное 380/400/440/460 В 50/60 Гц Допустимые отклонения напряжения + 10 %, - 15 % Допустимые отклонения частоты ± 5 % Характеристики цепи управления Метод управления Синусоидальная широтно-импульсная модуляция Стартовый крутящий момент 150 % при 1Гц (150 % при 0 об/мин с импульсным датчиком вращения) Диапазон управления скоростью 1:100 (1:1000 с использованием импульсного датчика вращения) Точность управления скоростью ± 0,2 % (± 0,02 % с использованием импульсного датчика вращения) Полоса пропускания ПИД-регулятора по скорости 5 Гц (30 Гц с использованием импульсного датчика вращения) Ограничение крутящего момента Определяется уставками (по одному параметру для каждого из четырех квадрантов) Точность по моменту ± 5 % Полоса пропускания ПИД-регулятора по моменту 20 Гц (40 Гц с использованием импульсного датчика вращения) Диапазон управления частотой от 0,1 до 400 Гц Точность частотных режимов Цифровая команда: ± 0,01% (от -10°С до +40°С) Аналоговая команда: ± 0,1% (25°С ± 10°С) Разрешение по частоте Опорный цифровой сигнал: ± 0,01 Гц Опорный аналоговый сигнал: ± 0,03 Гц / 60 Гц (11 бит + код) Разрешение по частоте 0,01 Гц Запас по перегрузке 150 % от номинального выходного тока 1 минуту Сигнал задания частоты от -10 до 10 В, от 0 до 10 В, от 4 до 20 мА Время разгона/торможения от 0,01 до 6000 с (Времена разгона/торможения имеют независимые уставки, возможны 4 ступени) Тормозящий крутящий момент Порядка 20 % (с внешним тормозным резистором – 100 %) Тормозной прерыватель встроен (15 кВт и менее) Внешний тормозной прерыватель (18,5…500 кВт) Защитные функции Защита электродвигателя от перегрузки Защищен с помощью электронного термического реле перегрузки Мгновенная перегрузка по току Силовое выходное переменное напряжение мгновенно отключается примерно при 200% от номинального тока преобразователя Защита плавким предохранителем При перегорании предохранителя силовое выходное переменное напряжение отключается Перегрузка Силовое выходное переменное напряжение отключается через минуту работы при 150% от номинального тока преобразователя Перенапряжение Силовое выходное переменное напряжение отключается, если напряжение на шине постоянного тока превышает 820 В Недостаточное напряжение Силовое выходное переменное напряжение отключается, если напряжение на шине постоянного тока £ 380 В Кратковременное отключение напряжения питания Немедленное отключение выходного силового напряжения при кратковременном прекращении подачи питания более 15 мс. Возможно продолжение управления после возобновления подачи питания при пропадании на время не более 2 с (от 0,75 до 75 кВт). Немедленное отключение выходного силового напряжения при пропадании напряжения питания (от 93 до 500 кВт). Перегрев радиатора-теплоотвода Защищен термистором Предотвращение срыва Предотвращение срыва во время разгона/торможения и вращения с постоянной скоростью Защита от токов утечек Защищен электронной цепью (нарушение баланса выходных токов) Световой индикатор "Заряд" Световой индикатор "Заряд" горит, пока напряжение шины не упадет ниже 50 В Окружающая среда Температура окружающей среды - 10°… + 40°С (в пластмассовом корпусе) и - 10°…+ 45°С (в металлическом корпусе) Влажность Относительная влажность не более 90% Температура хранения от - 20°С до + 60°С Размещение Внутри помещения, защищенного от коррозионных газов и пыли Высотность Не более 1000 м Вибрация от 9,81 м/c2 (1g) при менее, чем 20 Гц ; до 1,96 м/c2 (0,2g) от 20 до 50 Гц

Весогабариты EI-9011

Таблица габаритных размеров и весов для моделей EI-9011 Мощность, кВт Габариты, мм Ш х В х Г Вес, кг Мощность, кВт Габариты, Мм Ш х В х Г Вес, кг 0,75 - 5,5 138 х 278 х 180 4 55 - 75 395 х 777 х 326 48 7,5 - 11 228 х 300 х 215 6,6 93 - 110 586 х 810 х 332 76 15 - 30 300 х 450 х 247 16 132 - 160 704 х 987 х 332 95 37 - 45 355 х 677 х 326 39 185 - 220 860 х 1100 х 411 150 315 975 х 1100 х 411 190 400 - 500 1175 х 1150 х 421 295